项目概况及要求：

1、数据中心UPS功率模组维修

将合肥学院机房现有一台施耐德Symmetra PX 160KVA UPS电源5个功率模块更换易损件和升级，服务内容包含：

- 功率模块的拆卸、封装、内部专业清洁

- 内部元器件的深度检查与测试、老化试验

- 功率模块的全面测试报告和评估并提供报告

- 按需更换每只模块内的易损耗件，更换9颗电容（6大3小）

- 功率模块后端加装绝缘垫1套

★要求由现有施耐德Symmetra PX 160KVA UPS主机的原厂工程师上门更换服务，报价文件中提供原厂实施工程师员工证扫描件或影印件，服务前提供员工证原件供采购人查验。报价文件中提供UPS主机原厂商针对本项目的技术服务承诺书扫描件或影印件。

★模块发回工厂升级期间提供5个周转功率模块现场使用。

服务要求：功率模块提供原厂一年免费质保。

供应商投标报价需为税后报价，并包含产品的运输、安装、调试等一切费用。

2、精密空调室外风机更换

设备需求：TDAR1822机房空调室外机风机更换，数量为2台

风机物料编码：VEAS140X1AC1（描述：轴流风机 EBM S6E450-AF08-29/F04）

★要求由现有施耐德TDAR1822机房空调的原厂工程师上门更换服务，报价文件中提供原厂实施工程师员工证扫描件或影印件，服务前提供员工证原件供采购人查验。

服务要求：风机提供原厂三个月免费质保。

备注：标注“★”号参数为不可偏离的重要技术参数,如不满足“★”号要求则导致投标无效；